## Admittance Matrix
Iteration # | Largest P Mismatch (p.u.) | Lasgest P Mismatch location | Largest Q Mismatch (p.u.) | Largest Q Mismatch location
1 | 0.58603 | 2 | 0.058 | 7
2 | 0.034186 | 1 | 0.043841 | 4

## Bus Results
Bus # | Voltage (p.u.) | Angle (degrees) | P (MW) | Q (MVAr) | Voltage Limit Check
1 | 1.05 | 0 | 146.1084 | -25.4523 | Pass
2 | 1.045 | -3.3029 | 18.3095 | 28.7638 | Pass
3 | 1.01 | -9.4429 | -61.1974 | 2.9654 | Pass
4 | 1.0253 | -6.4601 | -57.8118 | 3.9154 | Pass
5 | 1.0288 | -5.4315 | -7.5853 | -1.5834 | Pass
6 | 1.0158 | -7.839 | -13.4968 | -8.4936 | Pass
7 | 0.98804 | -11.0063 | -29.4992 | -13.5976 | Pass
8 | 0.98418 | -10.7768 | -8.999 | -5.7994 | Pass
9 | 0.99472 | -9.4945 | -4.3018 | -2.0977 | Pass
10 | 1.06 | -4.4251 | 27.8046 | 5.7016 | Fail
11 | 1.0103 | -9.0127 | -13.5006 | -5.7989 | Pass
12 | 1.04 | -10.0433 | 12.1023 | 23.2897 | Pass

## Line Flow Results
Line From | Line To | P (MW) | Q (MVAr) | S (MVA) | Flow Limit Check
1 | 12 | 0 | 0 | 0j | Pass
2 | 12 | 0 | 0 | 0j | Pass
3 | 12 | 0 | 0 | 0j | Pass
4 | 12 | 0 | 0 | 0j | Pass
5 | 12 | 0 | 0 | 0j | Pass
6 | 12 | 0 | 0 | 0j | Pass
7 | 12 | -7.3102 | -15.5498 | (-7.31019708102483-15.549768600169092j) | Pass
8 | 12 | 0 | 0 | 0j | Pass
9 | 12 | 0 | 0 | 0j | Pass
10 | 12 | 0 | 0 | 0j | Pass
11 | 12 | -3.4112 | -6.9453 | (-3.4111635880332343-6.945259181579163j) | Pass
12 | 12 | 0 | 0 | 0j | Pass